## 表紙
清水配水池 浄水設備 工事
数量計算書
（電気設備）

## 集計表
数量集計表
種別 | 細目 | 規格 | 単位 | 数 量 | 摘要
【電気機器費】
引込計器盤 |  |  | 面 | 1
引込分電盤 |  |  | 面 | 1
ろ過水濁度計 |  |  | 台 | 1
情報伝送装置機能増設 |  | SRT-12-1,2 | 式 | 1
中央伝送装置機能増設 |  |  | 式 | 1
中央砂データサーバ装置 |  | LCD 機能増設DB-1,2 LCD | 式 | 1
【電気計装設備工事】
低圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | 600v-CE 8 sq- 2 c | m | 11
低圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | 600v-CE 5.5 sq- 3 c | m | 19
低圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | 600v-CE 2 sq- 4 c | m | 12
低圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | 600v-CE 2 sq- 3 c | m | 2
低圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | 600v-CE 2 sq- 2 c | m | 4
低圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | CEE-S 1.25 sq- 10 c | m | 2
低圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | CEE 1.25 sq- 2 c | m | 8
その他電線 |  | IE 3.5 sq | m | 17
その他電線 |  | IE 5.5 sq | m | 27
合成樹脂製可とう電線管 |  | PF-D管 28mm | m | 27
合成樹脂製可とう電線管 |  | PF-D管 22mm | m | 8
合成樹脂製可とう電線管 |  | PF-D管 16mm | m | 3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | ねじ無(保護管) | PE 28mm | 本 | 4
鋼製電線管 | 黄銅ﾛｳ付 | CP 22A | m | 12
接地極銅板 |  | 900×900×1.5t | 枚 | 2
接地極埋設標 | 接地抵抗測定含む |  | 枚 | 2
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  | 個 | 2
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS WP | 200×200×100 | 個 | 1
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS WP | 200×200×200 | 個 | 1
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS WP | 250×250×250 | 個 | 1
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 塩ﾋﾞ製 標準 | 250×250×200 | 個 | 1
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 塩ﾋﾞ製 標準 | 250×250×250 | 個 | 2
配電線用架線金具 |  | 低圧ﾗｯｸ | 個 | 1
配電線用架線金具 |  | 碍子金具 ｺ型金物 75用 | 個 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱装柱金物 |  | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | 個 | 1
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用附属品 | HIVE ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | 28mm | 個 | 1
【電気計装設備工事】
電工 | (据付) |  | 人
電気通信技術者 | (据付) |  | 人
電気通信技術者 | (単体調整) |  | 人
電気通信技術者 | (総合試験) |  | 人
【複合工】
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 材工共 | M12 | 本 | 10
鋼材加工 | SUS |  | kg | 58.3
コンクリート工 | 18-8-40 | 人力 | m3 | 0.06
型枠工 | 鉄筋・無筋構造物 |  | m2 | 0.4
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ｺﾃ仕上げ |  | m2 | 0.4
舗装版切断工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | Co:15cm以下 | m | 28.3
舗装版破砕積込工 | 小規模土工 |  | m2 | 14.2
機械掘削工 | 排出ガス対策型(2次) | 小規模 0.10m3BH | m3 | 9.6
機械投入埋戻工 | 排出ガス対策型(2次) | クローラ型 山積0.13m3(平0.10m3) | m3 | 8.2
下層路盤工 | RC-40 | t=10cm | m2 | 14.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 | 18-8-25BB | 人力舗装 t=7cm | m2 | 14.2
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | 溶接金網 | φ6mm 100×100 | m2 | 14.2
残土処理工 | 小規模 0.10m3BH | 2ｔ車 10km(12km以下) | m3 | 1.4
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬工 | 小規模 0.10m3BH | 2ｔ車 10km(12km以下) | m3 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理費 |  |  | ｔ | 2.3

## 1目次
目 次
清水配水池
1. 合計一覧-------------------------------------------------------------------- 1
2. 人工集計表------------------------------------------------------------------ 4
[本工事]
3. 据付工集計表---------------------------------------------------------------- 5
4. 試験工集計表---------------------------------------------------------------- 6
5. 材料集計表------------------------------------------------------------------ 7
6. 材料内訳表------------------------------------------------------------------ 14
7. 拾い出し根拠表-------------------------------------------------------------- 21
[撤去工事]
8. 据付工集計表---------------------------------------------------------------- 24
9. 材料集計表------------------------------------------------------------------ 25
10. 材料内訳表------------------------------------------------------------------ 28
11. 拾い出し根拠表-------------------------------------------------------------- 30

## 2一覧
機 器 数 量 |  |  | 数量は機器金額入力欄の数量とします |  | [清水配水池]
( 1) | 機 器 | 引込計器箱 | 面 | 1
( 2) | 機 器 | 分電盤 | 面 | 1
( 3) | 機 器 | 濁度計 | 組 | 1
( 4) | 機 器 | 情報伝送装置機能増設 | 式 | 1(*)
( 5) | 機 器 | 中央伝送装置機能増設 | 式 | 1(*)
( 6) | 機 器 | 中央砂データサーバ装置 | 式 | 1(*)
1
材 料 数 量 |  |  | (*) 印は工量無 |  | [清水配水池]
( 1) | 低圧ケーブル | 600v-CE 8 sq- 2 c | m | 11
( 2) | 低圧ケーブル | 600v-CE 5.5 sq- 3 c | m | 19
( 3) | 低圧ケーブル | 600v-CE 2 sq- 4 c | m | 12
( 4) | 低圧ケーブル | 600v-CE 2 sq- 3 c | m | 2
( 5) | 低圧ケーブル | 600v-CE 2 sq- 2 c | m | 4
( 6) | 制御ケーブル | CEE 1.25 sq- 10 c | m | 5
( 7) | 制御ケーブル | CEE-S 1.25 sq- 2 c | m | 2
( 8) | その他電線 | IE 3.5 sq | m | 8
( 9) | その他電線 | IV 5.5 sq | m | 17
(10) | 電線管類 | PF 28 mm（露出） | m | 27
(11) | 電線管類 | PF 22 mm（露出） | m | 8
(12) | 電線管類 | PF 16 mm（露出） | m | 3
(13) | 電線管類 | PE 28 mm（露出） | m | 4
(14) | 電線管類 | CP 22 mm（露出） | m | 12
(15) | 接地装置 | 接地銅板 900*900*1.5t | 枚 | 2
(16) | 接地装置 | 接地埋設標（測定あり） 140*90*1.5t黄銅製 | 枚 | 2
(17) | 接地装置 | 接地埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 本 | 2
(18) | 電線管類 | プルボックス（SUS-WP） 250*250*250 | 個 | 1
(19) | 電線管類 | プルボックス（SUS-WP） 200*200*200 | 個 | 1
(20) | 電線管類 | プルボックス（SUS-WP） 200*200*100 | 個 | 1
(21) | 電線管類 | プルボックス（VE） 250*250*250 | 個 | 1
(22) | 電線管類 | プルボックス（VE） 250*250*200 | 個 | 2
(23) | 電柱類 | 低圧用ラック | 個 | 1 (*)
(24) | 電柱類 | 低圧引留がいし 75*65 | 個 | 1 (*)
(25) | 電柱類 | 自在バンド IBT-212 | 個 | 1 (*)
2
材 料 数 量 |  |  | (*) 印は工量無 |  | [清水配水池]
(26) | 電柱類 | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 28 | 個 | 1 (*)
(27) | その他材料 | ﾄﾞｱﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 取付(再使用)（歩掛り） | 個 | 1
(28) | その他材料 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12(SUS) | 本 | 10 (*)
(29) | 複合工費 | 鋼材加工 SUS | kg | 58.3 (*)
(30) | 複合工費 | 無筋コンクリート 18N/mm2 | m3 | 0.06 (*)
(31) | 複合工費 | 型枠 | ㎡ | 0.4 (*)
(32) | 複合工費 | 金ｺﾞﾃ仕上げ | ㎡ | 0.4 (*)
(33) | 複合工費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ切断 t=70 | ｍ | 28.3 (*)
(34) | 複合工費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取壊し t=70 | ㎡ | 14.2 (*)
(35) | 複合工費 | 掘削 | m3 | 9.6 (*)
(36) | 複合工費 | 埋戻し | m3 | 8.2 (*)
(37) | 複合工費 | 路盤工 RC-40 t=100 | m2 | 14.2 (*)
(38) | 複合工費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-25 | m2 | 14.2 (*)
(39) | 複合工費 | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | m2 | 14.2 (*)
(40) | 複合工費 | 残土処分工 | m3 | 1.4 (*)
(41) | 複合工費 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬工 | m3 | 1.0 (*)
(42) | 複合工費 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分費 | t | 2.4 (*)
(43) | 一般労務費 | 電 工 （据付） | 人
(44) | 技術労務費 | 技術者 （据付） | 人
(45) | 技術労務費 | 技術者 （単体調整） | 人
(46) | 技術労務費 | 技術者 （組合試験） | 人
3

## 3人工
|  |  | 人 工 集 計 表 |  |  | [清水配水池]
| 据付・配線工 |  |  | 単体調整 | 重量(撤去重量) | 試験工
集計表名称 | 技術者 | 電 工 |  | 技術者 | （ｔ） | 技術者 | 電 工
据付工集計表(S-101) |  |  |  |  | 0.115
試験工集計表(T-101)
材料集計表－1
材料集計表－2
材料集計表－3
材料集計表－4
材料集計表－5
(撤 去)据付工集計表(S-201) |  |  |  |  | ( 0.045)
(撤 去)材料集計表－1
(撤 去)材料集計表－2
(撤 去)材料集計表－3
合計 |  |  |  |  | 0.115( 0.045)
設計数量 |  |  |  |  | 0.115( 0.045)
4

## 4据付1
電気工事（今回） ( 1/ 1) | [5 empty] | 据 付 工 集 計 表 | [5 empty] | [清水配水池]
|  |  |  | 技術者 |  | 電 工 |  | 技術者単体調整 |  |  |  | 歩 掛 | 機器重量(t)
機 器 名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | ページ | 単位重量 | 重量 | 備 考
現場操作盤6 壁掛形
引込計器箱 |  | 面 | 1 |  | 0.88 |  | 1.9 | [6 empty] | 0.030 | W500*H600
現場操作盤6 壁掛形
分電盤 |  | 面 | 1 |  | 0.88 |  | 1.9 | [6 empty] | 0.045 | W500*H600
計装設備 検出端等
濁度計 |  | 台 | 1 |  | 0.25 |  | 0.89 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.04 | 発信器類
計 (S-101) |  |  |  | 2.01 |  | 4.69 |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.115
5

## 5試験1
電気工事（今回） ( 1/ 1) | [5 empty] | 試 験 工 集 計 表 | [5 empty] | [清水配水池]
|  |  |  | 技術者 |  | 電 工 |  | 技術者単体調整 |  |  |  | 歩 掛
機 器 名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | ページ | 備 考
引込計器箱 |  | 面 | 1 |  | ---
分電盤 |  | 面 | 1 |  | ---
計装設備
濁度計 |  | ﾙｰﾌﾟ | 1 |  | 0.32 | [7 empty] | 発信器類
計 (T-101) |  |  |  | 0.32
6

## 6集CB
[5 empty] | 材 料 集 計 表 - 1 | [9 empty] | [清水配水池]
| 600v-CE |  |  |  | 600v-CE |  |  |  | 600v-CE |  |  |  | 600v-CE |  |  |  | 600v-CE
| 8 sq |  |  |  | 5.5 sq |  |  |  | 2 sq |  |  |  | 2 sq |  |  |  | 2 sq
内訳区分 | 2 c |  |  |  | 3 c |  |  |  | 4 c |  |  |  | 3 c |  |  |  | 2 c
| P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP
CHK ( 1- 1) |  |  | 8.2 | 2.5 |  |  | 15.4 | 2.5 |  |  | 11.0 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 3.9
合計値 (A) |  |  | 8.2 | 2.5 |  |  | 15.4 | 2.5 |  |  | 11.0 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 3.9
補完率 (B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) |  |  | 9.02 | 2.75 |  |  | 16.94 | 2.75 |  |  | 12.10 |  |  |  | 2.20 |  |  |  | 4.29
設計数量 (D)=Σ(C) | 11.77 ----> 11 |  |  |  | 19.69 ----> 19 |  |  |  | 12.10 ----> 12 |  |  |  | 2.20 ----> 2 |  |  |  | 4.29 ----> 4
電工単位工量(E)=(E0)×K | 0.018 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.013 | 0.020 | 0.017 | 0.015
電工量 (C)×(E) |  |  | 0.207 | 0.055 |  |  | 0.440 | 0.063 |  |  | 0.242 |  |  |  | 0.046 |  |  |  | 0.072
C- 1 / 3 (K= 1.0) | [14 empty] | 電工量小計＝ 1.125
7
[5 empty] | 材 料 集 計 表 - 2 | [9 empty] | [清水配水池]
| CEE |  |  |  | CEE-S |  |  |  | IE |  |  |  | IV
| 1.25 sq |  |  |  | 1.25 sq |  |  |  | 3.5 sq |  |  |  | 5.5 sq
内訳区分 | 10 c |  |  |  | 2 c
| P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP
CHK ( 1- 2) |  |  | 4.9 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 8.0 |  |  |  | 15.5
合計値 (A) |  |  | 4.9 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 8.0 |  |  |  | 15.5
補完率 (B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | n
(C)=(A)×(B) |  |  | 5.39 |  |  |  | 2.20 |  |  |  | 8.80 |  |  |  | 17.05
設計数量 (D)=Σ(C) | 5.39 ----> 5 |  |  |  | 2.20 ----> 2 |  |  |  | 8.80 ----> 8 |  |  |  | 17.05 ----> 17
電工単位工量(E)=(E0)×K | 0.029 | 0.044 | 0.037 | 0.033 | 0.012 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.012
電工量 (C)×(E) |  |  | 0.199 |  |  |  | 0.033 |  |  |  | 0.096 |  |  |  | 0.238
C- 2 / 3 (K= 1.0) | [14 empty] | 電工量小計＝ 0.566
8
[5 empty] | 材 料 集 計 表 - 3 | [9 empty] | [清水配水池]
| PF |  |  |  | PF |  |  |  | PF |  |  |  | PE |  |  |  | CP
| 28 mm |  |  |  | 22 mm |  |  |  | 16 mm |  |  |  | 28 mm |  |  |  | 22 mm
内訳区分
| 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込
CHK ( 1- 2) | 24.7
CHK ( 1- 3) |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 11.0
合計値 (A) | 24.7 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 11.0
補完率 (B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 27.17 |  |  |  | 8.69 |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 4.18 |  |  |  | 12.10
設計数量 (D)=(C) | 27 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 12
電工単位工量(E)=(E0)×K | 0.062 | 0.052 |  |  | 0.049 | 0.041 |  |  | 0.037 | 0.031 |  |  | 0.12 | 0.10 |  |  | 0.096 | 0.080
電工量 (C)×(E) | 1.684 |  |  |  | 0.425 |  |  |  | 0.142 |  |  |  | 0.501 |  |  |  | 1.161
C- 3 / 3 (K= 1.0) | [14 empty] | 電工量小計＝ 3.913
9

## 7集ZA
|  |  | 材 料 集 計 表 - 4 |  |  |  | [清水配水池]
|  | 接地装置 | 接地装置 | 接地装置 | 電線管類 | 電線管類 | 電線管類 | 電線管類 | 電線管類
|  |  | 接地埋設標 |  | プルボックス | プルボックス | プルボックス | プルボックス | プルボックス
|  | 接地銅板 | （測定あり） | 接地埋設標 | （SUS-WP） | （SUS-WP） | （SUS-WP） | （VE） | （VE）
内訳書番号 |  |  | 140*90*1.5t
|  | 900*900*1.5t | 黄銅製 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 250*250*250 | 200*200*200 | 200*200*100 | 250*250*250 | 250*250*200
|  | 枚 | 枚 | 本 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個
ZHK ( 1- 1) |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| 合計値 (A) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| 設計数量 (D)=(A) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
電工 | 使用工量 (E)=(E0)×K | 1.5 | 0.51 | 0.2 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.35
| 工 量 (A)×(E) | 3.0 | 1.02 | 0.4 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.70
Z- 1 / 4 | (K= 1.0) | 電工量小計=6.41
10
|  |  | 材 料 集 計 表 - 5 |  |  |  | [清水配水池]
|  | 電柱類 | 電柱類 | 電柱類 | 電柱類 | その他材料 | その他材料 | 複合工費 | 複合工費
|  |  | 低圧 |  |  | ﾄﾞｱﾘﾐｯﾄ |  |  | 無筋
|  | 低圧用ラック | 引留がいし | 自在バンド | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | ｽｲｯﾁ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 鋼材加工 | コンクリート
内訳書番号 | [5 empty] | 取付(再使用) | M12
|  |  | 75*65 | IBT-212 | 28 | （歩掛り） | (SUS) | SUS | 18N/mm2
|  | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | kg | m3
ZHK ( 1- 2) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58.27 | 0.06
| 合計値 (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58.27 | 0.06
| 設計数量 (D)=(A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58.3 | 0.06
電工 | 使用工量 (E)=(E0)×K |  |  |  |  | 0.163
| 工 量 (A)×(E) |  |  |  |  | 0.163
Z- 2 / 4 | (K= 1.0) | 電工量小計=0.163
11
|  |  | 材 料 集 計 表 - 6 |  |  |  | [清水配水池]
|  | 複合工費 | 複合工費 | 複合工費 | 複合工費 | 複合工費 | 複合工費 | 複合工費 | 複合工費
|  |  | 金ｺﾞﾃ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 型枠 | 仕上げ | 舗装ｶｯﾀｰ切断 | 舗装取壊し | 掘削 | 埋戻し | 路盤工 | 舗装
内訳書番号 | [7 empty] | RC-40
|  |  |  | t=70 | t=70 |  |  | t=100 | C-7-10
|  | ㎡ | ㎡ | ｍ | ㎡ | m3 | m3 | ㎡ | ㎡
ZHK ( 1- 3) |  | 0.39 | 0.42 | 28.28 | 14.20 | 9.48 | 9.48 | 14.20 | 14.20
| 合計値 (A) | 0.39 | 0.42 | 28.28 | 14.202 | 9.601 | 8.186 | 14.202 | 14.202
| 設計数量 (D)=(A) | 0.4 | 0.4 | 28.3 | 14.2 | 9.6 | 8.2 | 14.2 | 14.2
Z- 3 / 4
12
|  |  | 材 料 集 計 表 - 7 |  |  |  | [清水配水池]
複合工費
|  | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | 残土処分工 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬工 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処理費
内訳書番号 |  | φ6
100×100
|  | ｍ | m3 | m3 | t
ZHK ( 1- 4) |  | 0.99
| 合計値 (A) | 14.202 | 1.414 | 0.994 | 2.34
| 設計数量 (D)=(A) | 14.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3
Z- 4 / 4
13

## 8内CB1
| 電気工事（今回） | [5 empty] | 材 料 内 訳 表
|  |  | 600v-CE |  |  |  | 600v-CE |  |  |  | 600v-CE |  |  |  | 600v-CE |  |  |  | 600v-CE
|  |  | 8 sq |  |  |  | 5.5 sq |  |  |  | 2 sq |  |  |  | 2 sq |  |  |  | 2 sq
| 配線区間 |  | 2 c |  |  |  | 3 c |  |  |  | 4 c |  |  |  | 3 c |  |  |  | 2 c
NO | 自 | 至 | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP
1001 | 引込 | 引込計器箱 | [6 empty] | 3.8
1002 | 引込計器箱 | 分電盤 |  |  | 5.9 | 2.5
1003 | 引込計器箱 | 分電盤 | [6 empty] | 5.9 | 2.5
1004 | 分電盤 | 情報伝送装置 |  |  | 2.3
1005 | 分電盤 | 情報伝送装置 | [6 empty] | 2.3
1006 | 分電盤 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制御盤 | [6 empty] | 3.4
1007 | 情報伝送装置 | 濁度計 | [14 empty] | 2.0
1010 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制御盤 | 逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ | [10 empty] | 11.0
1011 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制御盤 | 次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | [18 empty] | 3.9
( 1/3) | CHK ( 1- 1) |  |  |  | 8.2 | 2.5 |  |  | 15.4 | 2.5 |  |  | 11.0 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 3.9
14
| 電気工事（今回） | [5 empty] | 材 料 内 訳 表
|  |  | CEE |  |  |  | CEE-S |  |  |  | IE |  |  |  | IV |  |  |  | PF
|  |  | 1.25 sq |  |  |  | 1.25 sq |  |  |  | 3.5 sq |  |  |  | 5.5 sq |  |  |  | 28 mm
| 配線区間 |  | 10 c |  |  |  | 2 c
NO | 自 | 至 | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | 露出 | 埋込
1002 | 引込計器箱 | 分電盤 | [16 empty] | 5.9
1003 | 引込計器箱 | 分電盤 | [16 empty] | 5.9
1004 | 分電盤 | 情報伝送装置 | [10 empty] | 2.3 | [5 empty] | 2.3
1005 | 分電盤 | 情報伝送装置 | [10 empty] | 2.3 | [5 empty] | 2.3
1006 | 分電盤 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制御盤 | [10 empty] | 3.4 | [5 empty] | 3.4
1008 | 情報伝送装置 | 濁度計 | [6 empty] | 2.0
1009 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制御盤 | 情報伝送装置 |  |  | 4.9 | [13 empty] | 4.9
1012 | 分電盤 | A種 接地 | [14 empty] | 6.9
1013 | 分電盤 | D種 接地 | [14 empty] | 8.6
( 2/3) | CHK ( 1- 2) |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 8.0 |  |  |  | 15.5 |  | 24.7
15
| 電気工事（今回） | [5 empty] | 材 料 内 訳 表
|  |  | PF |  |  |  | PF |  |  |  | PE |  |  |  | CP
|  |  | 22 mm |  |  |  | 16 mm |  |  |  | 28 mm |  |  |  | 22 mm
配線区間
NO | 自 | 至 | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込
1001 | 引込 | 引込計器箱 | [8 empty] | 3.8
1007 | 情報伝送装置 | 濁度計 | 2.0
1008 | 情報伝送装置 | 濁度計 | 2.0
1010 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制御盤 | 逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ | [12 empty] | 11.0
1011 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制御盤 | 次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | 3.9
1012 | 分電盤 | A種 接地 |  |  |  |  | 3.5
( 3/3) | CHK ( 1- 3) |  | 7.9 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 11.0
16

## 9内ZA1
| 電気工事（今回） |  | 材 料 内 訳 表
|  | 接地装置 | 同 左 | 同 左 | 電線管類 | 同 左 | 同 左 | 同 左 | 同 左
|  |  | 接地埋設標 |  | プルボックス | プルボックス | プルボックス | プルボックス | プルボックス
NO | 区分 | 接地銅板 | （測定あり） | 接地埋設標 | （SUS-WP） | （SUS-WP） | （SUS-WP） | （VE） | （VE）
140*90*1.5t
|  | 900*900*1.5t | 黄銅製 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 250*250*250 | 200*200*200 | 200*200*100 | 250*250*250 | 250*250*200
|  | 枚 | 枚 | 本 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個
1001 | 配線図（今回） |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
1005 | 第１－２号 | 2 | 2 | 2
| ( 1/4) ZHK ( 1- 1) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
17
| 電気工事（今回） |  | 材 料 内 訳 表
|  | 電柱類 | 同 左 | 同 左 | 同 左 | その他材料 | 同 左 | 複合工費 | 複合工費
|  |  | 低圧 |  |  | ﾄﾞｱﾘﾐｯﾄ |  |  | 無筋
NO | 区分 | 低圧用ラック | 引留がいし | 自在バンド | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | ｽｲｯﾁ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 鋼材加工 | コンクリート
[6 empty] | 取付(再使用) | M12
|  |  | 75*65 | IBT-212 | 28 | （歩掛り） | (SUS) | SUS | 18N/mm2
|  | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | kg | m3
1002 | 配線図（今回） | 1 | 1 | 1 | 1
1003 | 配線図（今回） |  |  |  |  | 1
1004 | 第１－１号 | [5 empty] | 4 | 26.06 | 0.06
1007 | 第１－４号 | [5 empty] | 6 | 27.28
1008 | 第１－５号 | [6 empty] | 4.93
| ( 2/4) ZHK ( 1- 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58.27 | 0.06
18
| 電気工事（今回） |  | 材 料 内 訳 表
|  | 同 左 | 同 左 | 同 左 | 同 左 | 同 左 | 同 左 | 同 左 | 同 左
|  |  | 金ｺﾞﾃ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
NO | 区分 | 型枠 | 仕上げ | 舗装ｶｯﾀｰ切断 | 舗装取壊し | 掘削 | 埋戻し | 路盤工 | 舗装
RC-40
|  |  |  | t=70 | t=70 |  |  | t=100 | 18-8-25
|  | ㎡ | ㎡ | ｍ | ㎡ | m3 | m3 | ㎡ | ㎡
1004 | 第１－１号 | 0.39 | 0.42
1005 | 第１－２号 |  |  | 17.68 | 9.432 | 6.972 | 6.034 | 9.432 | 9.432
1006 | 第１－３号 |  |  | 10.6 | 4.77 | 2.629 | 2.152 | 4.77 | 4.77
| ( 3/4) ZHK ( 1- 3) | 0.39 | 0.42 | 28.28 | 14.202 | 9.601 | 8.186 | 14.202 | 14.202
19
| 電気工事（今回） |  | 材 料 内 訳 表
|  | 複合工費 | 複合工費 | 複合工費
NO | 区分 | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | 残土処分工 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分工
φ6
100×100
|  | m2 | m3 | m3
1005 | 第１－２号 | 9.432 | 0.937 | 0.66
1006 | 第１－３号 | 4.77 | 0.477 | 0.334
| ( 4/4) ZHK ( 1- 4) | 14.202 | 1.414 | 0.994
20

## 10根拠1
| 電気工事（今回） ( 1/ 3) | [10 empty] | 拾い出し根拠表 | [清水配水池]
Ｎｏ | 自 | 至 | 種別・サイズ・本数 | [5 empty] | 経路 | 合計 | 計 算
1001 |  |  | 600v-CE | 5.5 | sq | - | 3 | c | P&D
| 引込 | 引込計器箱 | [6 empty] | RACK
[9 empty] | CP | 3.8 | 3.8
FEP
CP
|  |  | PE | 28 | mm |  |  |  | 露出 | 3.8 | 3.8
埋込
1002 |  |  | 600v-CE | 8 | sq | - | 2 | c | P&D
| 引込計器箱 | 分電盤 | [6 empty] | RACK
[9 empty] | CP | 5.9 | 3.6 + 0.5 + 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
[9 empty] | FEP | 2.5 | 2.5
CP
|  |  | PF | 28 | mm |  |  |  | 露出 | 5.9 | 3.6 + 0.5 + 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
埋込
1003 |  |  | 600v-CE | 5.5 | sq | - | 3 | c | P&D
| 引込計器箱 | 分電盤 | [6 empty] | RACK
[9 empty] | CP | 5.9 | 3.6 + 0.5 + 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
[9 empty] | FEP | 2.5 | 2.5
CP
|  |  | PF | 28 | mm |  |  |  | 露出 | 5.9 | 3.6 + 0.5 + 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
埋込
1004 |  |  | 600v-CE | 8 | sq | - | 2 | c | P&D
| 分電盤 | 情報伝送装 | [6 empty] | RACK
置盤
[9 empty] | CP | 2.3 | 0.3 + 1.6 + 0.1 + 0.3
FEP
|  |  | IE | 3.5 | sq |  |  |  | CP | 2.3 | 0.3 + 1.6 + 0.1 + 0.3
|  |  | PF | 28 | mm |  |  |  | 露出 | 2.3 | 0.3 + 1.6 + 0.1 + 0.3
埋込
1005 |  |  | 600v-CE | 5.5 | sq | - | 3 | c | P&D
| 分電盤 | 情報伝送装 | [6 empty] | RACK
置盤
[9 empty] | CP | 2.3 | 0.3 + 1.6 + 0.1 + 0.3
FEP
|  |  | IE | 3.5 | sq |  |  |  | CP | 2.3 | 0.3 + 1.6 + 0.1 + 0.3
|  |  | PF | 28 | mm |  |  |  | 露出 | 2.3 | 0.3 + 1.6 + 0.1 + 0.3
埋込
21
| 電気工事（今回） ( 2/ 3) | [10 empty] | 拾い出し根拠表 | [清水配水池]
Ｎｏ | 自 | 至 | 種別・サイズ・本数 | [5 empty] | 経路 | 合計 | 計 算
1006 |  |  | 600v-CE | 5.5 | sq | - | 3 | c | P&D
| 分電盤 | ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制 | [6 empty] | RACK
御盤
[9 empty] | CP | 3.4 | 0.3 + 0.4 + 0.1 + 0.5 + 0.5 + 0.6 + 1.0
FEP
|  |  | IE | 3.5 | sq |  |  |  | CP | 3.4 | 0.3 + 0.4 + 0.1 + 0.5 + 0.5 + 0.6 + 1.0
|  |  | PF | 28 | mm |  |  |  | 露出 | 3.4 | 0.3 + 0.4 + 0.1 + 0.5 + 0.5 + 0.6 + 1.0
埋込
1007 |  |  | 600v-CE | 2 | sq | - | 3 | c | P&D
| 情報伝送装 | 濁度計 | [6 empty] | RACK
置盤
[9 empty] | CP | 2.0 | 1.2 + 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.3
FEP
CP
|  |  | PF | 22 | mm |  |  |  | 露出 | 2.0 | 1.2 + 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.3
埋込
1008 |  |  | CEE-S | 1.25 | sq | - | 2 | c | P&D
| 情報伝送装 | 濁度計 | [6 empty] | RACK
置盤
[9 empty] | CP | 2.0 | 1.2 + 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.3
FEP
CP
|  |  | PF | 22 | mm |  |  |  | 露出 | 2.0 | 1.2 + 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.3
埋込
1009 |  |  | CEE | 1.25 | sq | - | 10 | c | P&D
| ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制 | 情報伝送装 | [6 empty] | RACK
| 御盤 | 置盤
[9 empty] | CP | 4.9 | 0.1 + 1.6 + 0.4 + 0.1 + 0.1 + 0.5 + 0.5 + 0.6 + 1.0
FEP
CP
|  |  | PF | 28 | mm |  |  |  | 露出 | 4.9 | 0.1 + 1.6 + 0.4 + 0.1 + 0.1 + 0.5 + 0.5 + 0.6 + 1.0
埋込
1010 |  |  | 600v-CE | 2 | sq | - | 4 | c | P&D
| ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制 | 逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | RACK
御盤
[9 empty] | CP | 11.0 | 1.0 + 0.6 + 0.1 + 0.9 + 0.1 + 4.8 + 3.5
FEP
CP
|  |  | CP | 22 | mm |  |  |  | 露出 | 11.0 | 1.0 + 0.6 + 0.1 + 0.9 + 0.1 + 4.8 + 3.5
埋込
22
| 電気工事（今回） ( 3/ 3) | [10 empty] | 拾い出し根拠表 | [清水配水池]
Ｎｏ | 自 | 至 | 種別・サイズ・本数 | [5 empty] | 経路 | 合計 | 計 算
1011 |  |  | 600v-CE | 2 | sq | - | 2 | c | P&D
| ｼﾌｫﾝﾀﾝｸ制 | 次亜注入ﾎﾟ | [6 empty] | RACK
| 御盤 | ﾝﾌﾟ
[9 empty] | CP | 3.9 | 1.0 + 0.9 + 0.1 + 0.4 + 1.5
FEP
CP
|  |  | PF | 22 | mm |  |  |  | 露出 | 3.9 | 1.0 + 0.9 + 0.1 + 0.4 + 1.5
埋込
1012 | [8 empty] | P&D
| 分電盤 | A種 接地 | [6 empty] | RACK
CP
FEP
|  |  | IV | 5.5 | sq |  |  |  | CP | 6.9 | 0.1 + 0.1 + 2.5 + 0.1 + 0.5 + 0.1 + 0.6 + 0.3 + 0.7 + 1.6 + 0.3
|  |  | PF | 16 | mm |  |  |  | 露出 | 3.5 | 0.6 + 0.3 + 0.7 + 1.6 + 0.3
埋込
1013 | [8 empty] | P&D
| 分電盤 | D種 接地 | [6 empty] | RACK
CP
FEP
|  |  | IV | 5.5 | sq |  |  |  | CP | 8.6 | 0.1 + 0.1 + 1.7 + 2.5 + 0.1 + 0.5 + 0.1 + 0.6 + 0.3 + 0.7 + 1.6 + 0.3
露出
埋込
23

## 11撤据付2
電気工事（撤去） ( 1/ 1) | [5 empty] | (撤 去)据 付 工 集 計 表 | [5 empty] | [清水配水池]
|  |  |  | 技術者 |  | 電 工 |  | 技術者単体調整 |  |  |  | 歩 掛 | 機器重量(t)
機 器 名 称 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | 単位工量 | 工量 | ページ | 単位重量 | 重量 | 備 考
|  |  |  | 0.88*0.4 | # | 1.9*0.4 | [8 empty] | 現場操作盤6 壁掛形
引込計器箱 |  | 面 | 1 | =0.35 | 0.35 | =0.76 | 0.76 | [6 empty] | 0.045 | W500*H600
|  |  |  | ＃ 0.35 | ---> | 0.35 + 0.76
計 (S-201) | [5 empty] | 1.11 | [6 empty] | 0.045
＃印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える
24

## 12撤集CB
[5 empty] | (撤 去) 材 料 集 計 表 - 1 | [8 empty] | [清水配水池]
| 600v-CV |  |  |  | 600v-CV |  |  |  | IE
| 8 sq |  |  |  | 5.5 sq |  |  |  | 5.5 sq
内訳区分 | 2 c |  |  |  | 2 c
| P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP
CRK ( 2- 1) |  |  | 6.6 | 2.5 |  |  | 6.6 | 2.5 | 7.9 |  | 3.6
合計値 (A) |  |  | 6.6 | 2.5 |  |  | 6.6 | 2.5 | 7.9 |  | 3.6
補完率 (B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | n |  | n
(C)=(A)×(B) |  |  | 7.26 | 2.75 |  |  | 7.26 | 2.75 | 8.69 |  | 3.96
撤去数量 (D)=Σ(C) | 10.01 ----> 10 |  |  |  | 10.01 ----> 10 |  |  |  | 12.65 ----> 12
電工単位工量(E)=(E0)×K | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005
電工量 (C)×(E) |  |  | 0.065 | 0.022 |  |  | 0.058 | 0.019 | 0.034 |  | 0.019
C- 1 / 2 (K= 0.4) | [13 empty] | 電工量小計＝ 0.217
25
[5 empty] | (撤 去) 材 料 集 計 表 - 2 | [8 empty] | [清水配水池]
| VE |  |  |  | PF
| 22 mm |  |  |  | 16 mm
内訳区分
| 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込
CRK ( 2- 1) | 7.2 |  |  |  | 3.6
合計値 (A) | 7.2 |  |  |  | 3.6
補完率 (B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | n |  |  |  | n |  | n
(C)=(A)×(B) | 7.92 |  |  |  | 3.96
撤去数量 (D)=(C) | 7 |  |  |  | 3
電工単位工量(E)=(E0)×K | 0.025 | 0.021 |  |  | 0.014 | 0.012
電工量 (C)×(E) | 0.198 |  |  |  | 0.055
C- 2 / 2 (K= 0.4) | [13 empty] | 電工量小計＝ 0.253
26

## 13撤集ZA
|  |  | (撤 去) 材 料 集 計 表 - 3 | [清水配水池]
その他材料
ドアリミット
ｽｲｯﾁ
内訳書番号 |  | 再使用取外し
（歩掛り）
個
ZRK ( 2- 1) |  | 1
| 合計値 (A) | 1
| 撤去数量 (D)=(A) | 1
電工 | 使用工量 (E)=(E0)×K | 0.065
| 工 量 (A)×(E) | 0.065
Z- 1 / 1 | (K= 0.4) | 電工量小計=0.065
27

## 14撤内CB2
| 電気工事（撤去） | [5 empty] | (撤 去) 材 料 内 訳 表
|  |  | 600v-CV |  |  |  | 600v-CV |  |  |  | IE |  |  |  | VE |  | PF
|  |  | 8 sq |  |  |  | 5.5 sq |  |  |  | 5.5 sq |  |  |  | 22 mm |  | 16 mm
| 配線区間 |  | 2 c |  |  |  | 2 c
NO | 自 | 至 | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | P&D | RACK | CP | FEP | 露出 | 埋込 | 露出 | 埋込
R 2001 | 引込計器箱 | 情報伝送装置 |  |  | 6.6 | 2.5 | [8 empty] | 3.6
R 2002 | 引込計器箱 | 情報伝送装置 | [6 empty] | 6.6 | 2.5 |  |  |  |  | 3.6
R 2003 | A種 接地 | [9 empty] | 4.4 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8
R 2004 | D種 接地 | [9 empty] | 3.5 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8
( 1/1) | CRK ( 2- 1) |  |  |  | 6.6 | 2.5 |  |  | 6.6 | 2.5 | 7.9 |  | 3.6 |  | 7.2 |  | 3.6
28

## 15撤内ZA2
| 電気工事（撤去） |  | (撤 去) 材 料 内 訳 表
その他材料
ドアリミット
NO | 区分 | ｽｲｯﾁ
再使用取外し
（歩掛り）
個
R2001 | 配線図（撤去） | 1
| ( 1/1) ZRK ( 2- 1) | 1 | 1
29

## 16撤根拠2
| 電気工事（撤去） ( 1/ 1) | [10 empty] | 拾い出し根拠表 | [清水配水池]
Ｎｏ | 自 | 至 | 種別・サイズ・本数 | [5 empty] | 経路 | 合計 | 計 算
R 2001 |  |  | 600v-CV | 8 | sq | - | 2 | c | P&D
| 引込計器箱 | 情報伝送装 | [6 empty] | RACK
置盤
[9 empty] | CP | 6.6 | 3.6 + 0.6 + 0.6 + 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
[9 empty] | FEP | 2.5 | 2.5
CP
|  |  | VE | 22 | mm |  |  |  | 露出 | 3.6 | 3.6
埋込
R 2002 |  |  | 600v-CV | 5.5 | sq | - | 2 | c | P&D
| 引込計器箱 | 情報伝送装 | [6 empty] | RACK
置盤
[9 empty] | CP | 6.6 | 3.6 + 0.6 + 0.6 + 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
[9 empty] | FEP | 2.5 | 2.5
CP
|  |  | VE | 22 | mm |  |  |  | 露出 | 3.6 | 3.6
埋込
R 2003 |  |  | IE | 5.5 | sq |  |  |  | P&D | 4.4 | 0.2 + 1.3 + 0.1 + 0.3 + 0.6 + 0.7 + 0.1 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
| A種 接地 | [7 empty] | RACK
[9 empty] | CP | 1.8 | 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
FEP
CP
|  |  | PF | 16 | mm |  |  |  | 露出 | 1.8 | 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
埋込
R 2004 |  |  | IE | 5.5 | sq |  |  |  | P&D | 3.5 | 0.1 + 0.1 + 0.9 + 0.1 + 1.3 + 0.1 + 0.3 + 0.6
| D種 接地 | [7 empty] | RACK
[9 empty] | CP | 1.8 | 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
FEP
CP
|  |  | PF | 16 | mm |  |  |  | 露出 | 1.8 | 0.7 + 0.1 + 0.6 + 0.1 + 0.3
埋込
30

## 1-1
複 合 工 計 算 書
1 |  | 1 |  | 浄水濁度計スタンション |  |  |  |  | 数量 | 1 | 材 料 名 |  | 形 状 | 計 算 式 | 計 |  | 備 考
[11 empty] | 鋼材 |  | ｽﾃﾝﾚｽ鋼管50A | 1.6×5.63=9.008 | 9.01 | kg
[11 empty] | SUS |  | 5.63
[7 empty] | ｽﾃﾝﾚｽ鋼管50A |  |  |  | 鋼材 |  | PL 5t | (0.15×0.1)/2×4×39.65=1.1895 | 1.19 | kg
[7 empty] | SUS |  |  |  | SUS |  | 39.65
1600
[11 empty] | 鋼材 |  | PL 5t | 0.4×0.5×39.65=15.86 | 15.86 | kg
[11 empty] | SUS |  | 39.65
[5 empty] | 100 |  |  | PL 5t
SUS
|  |  |  | 150 | [6 empty] | 鋼材加工 |  | SUS | 9.01+1.19+15.86=26.06 | 26.06 | kg
150
[11 empty] | 型枠 |  |  | (0.6+0.7)×2×0.15=0.39 | 0.39 | ㎡
PL 5t
SUS
[11 empty] | 無筋 |  | N18/mm2 | 0.6×0.7×0.15=0.063 | 0.06 | m3
| 700 |  | 500 | [7 empty] | コンクリート
[11 empty] | 金ゴテ仕上げ |  |  | 0.6×0.7=0.42 | 0.42 | ㎡
400
[11 empty] | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | M12 | 4 | 4 | 本
600

## 1-2
複 合 工 計 算 書
1 | 2 |  | 接地極掘削 | [5 empty] | 数量 |  |  | 2 |  | 材 料 名 |  | 形 状 | 計 算 式 |  | 計 |  | 備 考
[14 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | t=70 | (2.62+1.8)×2×2=17.68 |  | 17.68 | ｍ
舗装ｶｯﾀｰ切断
2620
[10 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | t=70 | 2.62×1.8×2=9.432 |  | 9.432 | ㎡
|  | 100 |  | 2420 |  |  | 100 |  |  | 舗装ｶｯﾀｰ切断 |  |  |  | 舗装取壊し
[8 empty] | 70 | [5 empty] | 掘削 |  |  | 1.53/6×{ ( 2×2.42+1.3)× 1.6+( 2×1.3+2.42)×0.4 }×2 |  | 6.972 | m3
= 6.0342
[8 empty] | 100 | [8 empty] | 2.62×1.8×0.1×0.1×2＝0.9432
6.03432+0.9432＝6.9715
[14 empty] | 埋戻し |  |  | 1.53/6×{ ( 2×2.42+1.3)× 1.6+( 2×1.3+2.42)×0.4 }×2 |  | 6.034 | m3
[9 empty] | 1530 | 1700 | [7 empty] | = 6.03432
[14 empty] | 路盤工 |  | RC-40 | 2.62×1.8×2=9.432 |  | 9.432 | ㎡
t=100
70
| 接地銅板 | [12 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | C-7-10 | 2.62×1.8×2=9.432 |  | 9.432 | ㎡
舗装
1300
[14 empty] | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  | φ6 | 2.62×1.8×2=9.432 |  | 9.432 | ㎡
100×100
2620
|  | 100 |  | 2420 |  |  | 100 | [6 empty] | 残土処分工 |  |  | 6.9715-6.03432=0.93718 |  | 0.937 | ｍ3
1300
[11 empty] | 100 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2.62×1.8×0.07×2=0.66024 |  | 0.66 | m3 | (1.55 t)
廃材処理
[9 empty] | 400 |  | 1600 |  | 1800 | 接地銅板 |  | 900*900*1.5t |  |  | 2 | 枚 | 材料へ
[14 empty] | 接地埋設標 |  | 140*90*1.5t |  |  | 2 | 枚 | 材料へ
[11 empty] | 100 |  |  |  |  | 黄銅製
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ切断 | [8 empty] | 接地埋設標 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  |  | 2 | 本 | 材料へ

## 1-3
複 合 工 計 算 書
1 |  | 3 |  |  | 接地線掘削（直堀） | [7 empty] | 数量 | 5.3 | 材 料 名 |  | 形 状 | 計 算 式 | 計 |  | 備 考
[15 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | t=70 | 5.3×2=10.6 | 10.6 | ｍ
舗装ｶｯﾀｰ切断
[9 empty] | 900 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | t=70 | 0.9×5.3=4.77 | 4.77 | ㎡
舗装取壊し
[7 empty] | 100 |  | 700 | 100 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ切断
[15 empty] | 掘削 |  |  | 0.7×0.58×5.3=2.1518 | 2.629 | m3
[11 empty] | 70 | [6 empty] | 0.9×0.1×5.3=0.477
2.1518+0.477=2.6288
100
[12 empty] | 750 |  |  | 埋戻し |  |  | 0.7×0.58×5.3=2.1518 | 2.152 | m3
580
[15 empty] | 路盤工 |  | RC-40 | 0.9×5.3=4.77 | 4.77 | ㎡
t=100
掘削長(m)
| 0.4 |  | + | 0.6 |  | + | 2.6 | + | 1.7
[15 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | C-7-10 | 0.9×5.3=4.77 | 4.77 | ㎡
舗装
[15 empty] | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  | φ6 | 0.9×5.3=4.77 | 4.77 | ㎡
100×100
[15 empty] | 残土処分工 |  |  | 2.6288-2.1518=0.477 | 0.477 | ｍ3
[15 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 0.9×5.3×0.07=0.3339 | 0.334 | m3 | (0.78 t)
廃材処理

## 1-4
複 合 工 計 算 書
1 | 4 | 分電盤架台 | [5 empty] | 数量 | 1 | 材 料 名 |  | 形 状 | 計 算 式 | 計 |  | 備 考
[10 empty] | 等辺山形鋼 |  | L-50*50*4t | ((0.5+0.3)×2×2+1.4×4)×3.1=27.28 | 27.28 | kg
[10 empty] | SUS |  | 3.1
500
等辺山形鋼L-50*50*4t(SUS)
[10 empty] | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | M12 | 0 | 6 | 本
SUS
300
スーパーアングル
既設流用
スーパーアングル
既設流用
|  | 分電盤 |  |  |  | 分電盤
|  | (BI-12) |  |  |  | (BI-12)
1400
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
M12
|  |  | 等辺山形鋼L-50*50*4t(SUS) |  |  | 300
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12

## 1-5
複 合 工 計 算 書
1 | 5 |  | プルボックス支持材（逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ取合い用） |  |  | 数量 |  | 1 | 材 料 名 |  | 形 状 | 計 算 式 | 計 |  | 備 考
[9 empty] | 鋼材 |  | L-50×50×6t | (0.25+0.2)×2+0.2=1.1 | 4.93 | kg
[9 empty] | SUS |  |  | 1.1×4.48=4.928
[9 empty] | 鋼材加工 |  | SUS |  | 4.93 | kg
P.B 200*200*100(SUS-WP）
200
別途工事の保護カバー用サポートに取付
250
200