清水配水池 浄水設備 工事

工事特記仕様書（その２）

南魚沼市上下水道部

清水配水池浄水設備工事　工事特記仕様書

－目　　次－

1.適用範囲	1

2.工事の目的・概要	1

3.工事場所	1

4.準備工事	1

5.機械電気計装設備工事	1

5-1.総則	1

5-2.機械設備工事	3

5-3.電気計装設備工事	7

6.試験及び検査	10

1.適用範囲

- 本工事は南魚沼市が請負により施工する「清水配水池 浄水設備 工事」である。

- 本工事は南魚沼市上下水道部が発行する『配水管布設工事標準仕様書(2022)』および『新潟県建設工事共通仕様書』によって施工しなければならない。

- 本工事の施工に当たっては、関係する法規、規格、法令、条例および規則を遵守しなければならない。

- 本仕様書ならびに設計図書に疑義を生じた場合は南魚沼市監督員(以下「監督員」)に確認しなければならない。

2.工事の目的・概要

本工事は、南魚沼市水道事業計画に基づいて水道施設整備を行うもので、施工期間は令和4年度とする。

・機械設備工事                      1式

・電気計装設備工事			1式

3.工事場所

南魚沼市　清水　地内

4.準備工事

- 現場付近の道路は狭いため、工事に支障をおよぼす障害物がある場合は協議の上、撤去復旧を行うこと。

5.機械電気計装設備工事

5-1.総則

①概要

請負者は定められた期間内に本工事の設計・製造・運搬・施工・試験及び調整を行うものとする。

②準拠規格

本工事は以下に記載する各関係法規・本仕様書・設計図書並びに監督員の指示に従い、誠実にして完全なる施工を行うものとする。

日本工業規格(JIS)

電気規格調査会標準規格  (JEC)

日本電機工業会標準規格  (JEM)

電線技術委員会標準規格  (JCS)

電気設備技術基準（経済産業省令）及びその関連規定

内線規定（電気技術基準調査委員会）

電気設備工事共通仕様書（国土交通省官房官庁営繕部）

電力会社供給規定

電気事業法

③設計図

- 本設備の施工に当たり当市が提出する設計図は、設備の基本を示すものであり、設計図に記載された機器の寸法は参考寸法を示す。決定は原則として承諾図により行う。

④製作の着手

- 請負者は、契約後速やかに本仕様書及び添付図面に基づき、監督員と打合せを綿密に行い承諾図を作成し、当市の承認を得ること。又本設備の機器が製作者固有の設計による製品で本仕様書及び添付図と異なる時は、事前に理由を申し出て当市の承認を得なければならない。

⑤官公庁等への手続き

- 本工事請負者は、関係諸官庁・電力及び電話会社に対する一切の手続きを行うと共に常に密接な連絡を保ち、工事に支障の無いようにしなければならない。

なお、これらに要する費用はすべて請負者の負担とする。

⑥施工

- 本工事請負人は、一般仕様書・本特記仕様書及び設計書に従って施工するものであるが、これに明示していない事項でも施工上当然必要な設備は、請負人の責任において行わねばならない。

本工事は、国土交通省電気設備工事共通仕様書に準じて施工すること。

⑦変更の範囲

- 本工事の施工上必要であれば実施工事図を提出して、当市の承認を得て変更することが出来る。

- 構造物・既設設備等の関係でおこる機器の配置、配管経路等の軽微な変更は監督員の承認を得て変更することが出来る。

⑧主任技術者及び現場代理人

- 請負者は現場代理人及び工事現場における工事施工上の主任技術者を定め、書面にて当市の承認を得なければならない。

なお、現場代理人と主任技術者は兼任することが出来るものとする。

⑨検査・試験

- 本工事施工に当たっては、監督員と打合わせの上、下記の検査を行う。

(1)製品検査

- この工事に使用する機器材料のうち特に指示するものは、製作工場等において監督員立会いの上、検査及び試験を行い、その試験成績書を提出する。

(2)中間検査

- 工事があらかじめ監督員の指定した工程に達した時に検査を受け、合格承認を得た後、次の工程に移る。

(3) 官公庁及び電力会社の検査

- 官公庁及び電力会社の検査を受ける必要のあるものについては、請負者がすべて事務を代行する。

(4)材料検査

- この工事に使用する器具材料は、事前に検査を受け、合格したものを使用する。

(4)試験

- 本工事完成に当たっては、監督員の立会いのもとで設備の絶縁試験を行い、合格後動作の確認を行うものとする。

(5)竣工検査

- 工事終了に際しては竣工期日前に監督員立会いの上、各設備の機器その他の試験を行う。検査員が必要と認めた場合は、再試験を行うことがある。

(6)検査費用

- 検査に要する費用はすべて請負人の負担とする。但し、監督員の派遣費は当市が負担する。

⑩図面の提出

- 本工事について請負者は次の工事関係図面を提出するものとし、これに要する費用は請負者の負担とする。

- 請負者は契約後速やかに当市に担当技術者を派遣し、本特記仕様書及び設計図書に基づいて製作設計に関する詳細な打合わせを行い、承諾図を提出し、当市の承認後製作に着手するものとする。

なお、技術的打合わせの結果、本特記仕様書並びに設計図面を多少変更することがある。

(1)承諾図

単線及び複線結線図

機器外形図、詳細図、結線図

制御盤外形図、展開接続図

一般機器配置図、配線配管工事図

その他当市の指示するもの

(2)決定図

承諾図返却後30日以内とする。

(3)竣工図

維持管理に必要な操作説明図書

各種機器試験成績書

各種機器取扱説明書

全設備完成図

各回路の絶縁試験・耐圧試験成績書

その他当市の指示するもの

⑪材料の保管

- 本工事完成までの機器・材料の保管の責任は、請負者にあるものとする。

⑫保証期間

- 本設備の保証期間は、受け渡し完了後１年とし、万一保証期間内に請負者の責任に帰すべき原因による事故が発生した場合には、請負者は無償にて当市の指示する期間内に改造補修又は新品との交換を行わなければならない。

ただし、保証期間経過後においても、本設備に事故等が発生した場合は、協議するものとする。

5-2.機械設備工事

(1)概要

- 本工事は、クルプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物対策として急速ろ過設備を整備するものであり、ろ過タンク、ろ過タンク内部に充填されたろ過材を揉み洗い洗浄する垂直円筒螺旋型スクリューとその駆動用電動機からなる洗浄装置、流量計・圧力計・バルブ類を含む配管ユニット、本機器の電源供給と制御を行う動力制御盤から構成されるろ過ユニットを整備するものである。

- 動力制御盤にはろ過材洗浄用逆洗水をろ過機へ移送する逆洗ポンプと、原水にPACを注入するPAC注入装置、滅菌のための次亜塩素酸ナトリウムを注入する次亜注入装置の運転制御回路も内蔵するものである。

(2)機器構成

- 急速ろ過機		         	1基

- 原水流量計	                         1基

- 逆洗水流量計				1基

- 圧力計        			1基

- 弁類（バタフライ弁、逆止弁、減圧弁等）	1式

- ミキサー				1基

- ユニット内配管                        1式

- 動力制御盤			    	1面

- 薬注ユニット                          1台

- 逆洗ポンプ                            1台

(3)工事範囲

- 「機器構成」記載の据付工事

- 「機器構成」記載の機器間の配線・配管工事

- 配管室配管工事（既設配管との切替え接続）

- 屋外配管（排水管）工事

(4)機器仕様

1）急速ろ過機

形　　　式　　　　　	円筒竪型圧力密閉式

垂直円筒螺旋スクリュー型ろ過砂洗浄機能付

数　　　量　　　　　	１ 基

材　　　質　　　　　	本体：SUS304

減速機受け台：SUS304

スクリュー部、内筒：SUS304

集水部：SUS304、PP

寸　　　法　　　　　	外径φ457.2mm×H1170mm（ろ過タンク本体）

内外面処理　　　　　	SUS304部：酸洗処理

SS400（パッケージ箱） ：塗装処理(10BG6.5/7)

SS400（機器ベース） ：溶融亜鉛メッキ

減速機付電動機　　　	三相200V　0.75kW

充　填　物	        ゼブラレイヤー　	層厚：200mm

インターセプター	層厚：600mm

付　属　品　　　　　	ストレーナー、ろ材投入口兼覗窓等

2）計器類

①原水流量計

形　　　式　　　　　	超音波流量計(クランプオン式)

呼　び　径　　	25A

数　　　量		１ 台

②逆洗水流量計

形　　　式　　　　　	超音波流量計(クランプオン式)

呼　び　径　		32A

数　　　量		１ 台

③圧力計

形　　　式　　　　　	現場指示型防滴型 圧力計

サ　イ　ズ　		R3/8×φ75

数　　　量		１ 台

圧力範囲		0～0.4MPa

材　    質		取付部：SUS

④接点付圧力計

形　　　式　　　　　	現場指示防滴型 接点付圧力計

サ　イ　ズ　		R3/8×φ100

数　　　量		１ 台

圧力範囲		0～0.4MPa

材　    質		取付部：SUS

3)弁類

①バタフライ弁（自動弁）

形　　　式		電動バタフライ弁

所要電力		AC200V

呼　び　径		15A：	１ 台

25A：	４ 台

40A：	２ 台

材　　　質   	本体：　SCS13A/SCS14A

シートリング：EPDM

②バタフライ弁（手動弁）

形　　　式   	セットボルト付

呼　び　径		25A：　２ 台

40A：	１ 台

材　　　質		弁箱：　SCS13A

パッキン：　NBR

③ボール弁

形　　　式		レジューストボア型　ボール弁

呼　び　径		10A：　４ 台

15A：　１ 台

材　　　質		弁箱：　SCS13A

パッキン：　PTFE

④逆止弁

形　　　式		リフトチャッキ弁

呼　び　径		15A：　１ 台

材　　　質		SCS13A

⑤減圧弁

型　　　式　　　　　　直動式減圧弁

呼　び　径　　　　　　25A：　１ 台

材　　　質		 本体：FC　ナイロンコーティング

２次圧調整範囲0.05～0.35ＭＰａ

付　　　属　　　　　　１、２次側圧力計付

4）ミキサー

形　　　式　　　　　	スリット式

数　　　量　　　　　	１ 台

材　　　質　　　　　	U-PVC

5）配管

ユニット内配管　　　	15A～40A　SUS304	：　１式

6）動力制御盤

形　　式	　　　	鋼板製屋外壁掛型

数　　量　	　　　	１ 式

寸　　法　　	　　	W700×H1200×D250

設置場所		屋内・屋外

動力回路		三相200V 60Hz

制御回路		単相200V 60Hz、DC24V

付属機器　　　	電源表示、警報表示、タッチパネル、操作スイッチ、電流計、

動力制御用回路、警報回路、シーケンサ、インバータ

7）薬注ユニット

凝集剤(PAC)注入ユニット

形　　　式　  	モーター駆動ダイヤフラム式定量ポンプ

数　　　量　　	１ 台

吐出能力		最大7.5L/h

タンク容量		30L

所要電力　　　　　	単相 AC100～240V  24W

8）逆洗ポンプ

型　　　式　　　　　　水中ポンプ（清水用）

呼　び　径　　　　　　32A：　１ 台

材　　　質		本体：ＳＵＳ

揚程：16.0ｍ　吐出量：110.5Ⅼ／分

電動機：200Ｖ　2P　50Hz　出力：0.75kw

付　　　属　　　　　ケーブル、逆止弁（ナイロンコート）、仕切弁（ナイロンコート）

5-3.電気計装設備工事

(1)概要

・本設備は、急速ろ過ユニット設備、ろ過濁度計における電源供給及びそれらの状態故障信号、計測データを畔地浄水場視操作装置で監視するものである。

(2)機器構成

- 引込計器盤		         	1面

（電力管内向け 電気工事材料）

- 引込分電盤	                         1面

- 情報伝送装置盤　機能増設		1式

- 中央伝送装置　機能増設		1式

- 中央データサーバ装置、LCD　機能増設	1式

- ろ過濁度計				1組

(3)工事範囲

- 電気設備機器の製作及び据付・試験調整

- 「機器構成」に伴う配線・配管・接地工事

- 急速ろ過ユニット関連への配線及びその他上記関連工事

- 付帯設備工事

滅菌室ドア両開き扉改良に伴い、既設ドアスイッチの移設を行う。

(4)機器仕様

1）引込計器盤[LP-12N]

・数　量	１面

・形　式	電力管内向け、屋外形式

・サイズ	設計図を参照し承諾図により決定

・盤面取付機器

名称銘板名称銘板                           １式

検針窓２個タイプ                           １式

・盤内取付機器

漏電遮断器　3P ELCB 30AF	1台

漏電遮断器　2P ELCB 50AF	1台

電力量計取付スペース（電力会社支給品）      １式

リミッタ取付スペース（電力会社支給品）      １式

その他必要な物	１式

2）引込分電盤[BP-12]

・数　量	１面

・形　式	屋内壁掛型

・サイズ	設計図を参照し承諾図により決定

・盤面取付機器

名称銘板                                   １式

表示灯                                     ２個

・盤内取付機器

漏電遮断器 3P ELCB 30AF	１台

漏電遮断器 2P ELCB 50AF	１台

配線用遮断器2P MCCB 30AF	２台

停電検出用リレー	１式

電源アレスタ	１式

ヒューズ	１式

その他必要な物	１式

3）報伝送装置盤　機能増設[SRT-12-1,2]

・概 要

急速ろ過ユニット設備に伴う、ろ過濁度計への電源供給及び畔地浄水場で監視できるよう状態故障信号、ろ過濁度計測データを情報伝送装置に追加するものである。

・ 数　量	１式

・盤内取付機器

情報伝送装置	１式

概略の入出力信号点数は下記しする

入出力点数（今回）：DI +5点、AI +1点

配線用遮断器　2P MCCB 30AF	1台

アイソレータ取付スペース	1台

警報設定器(濁度検出)取付スペース	１台

警報設定器	２台

(逆洗用配水池水位　約3点HH、H、L打合せにて決定)

スイッチヒューズボックス	１台

補助リレー・タイマ類	１式

その他必要な物	１式

4)中央伝送装置　機能増設[PLC-6]

・概　要

急速ろ過ユニット設備に伴う、畔地浄水場で監視できるよう状態故障信号、ろ過濁度の計測データをコントローラに追加するものである。

・ 数　量                      １式

・ 伝送信号

概略の入出力信号点数は下記に示す

入出力点数（今回）：DI +5点、AI + 1点

5）中央データサーバ装置、LCD　機能増設　[DB-1,2][LCD]

・概　要

急速ろ過ユニット設備に伴う、状態故信号、ろ過濁度の計測データを監視操作装置で監視するものである。

・ 数                         １式

・ 中央データサーバ装置、LCD

データサーバ装置

概略の入出力信号点数は下記しする

入出力点数（今回）：DI  +5点、AI + 1点

画面・帳票

概略の枚数は下記しする

画面枚数：　1枚程度機能増設

帳票枚数：　　枚程度機能増設

6）ろ過水濁度計

・ 数　量                     1式

・ 形　式	高感度濁度計

・ 測定方式	レーザ散乱光式または透過光・散乱光式

・ 測定範囲	0～2度　（打合せにて決定）

・ 基準性能	FS 3％

・ 出力信号	アナログ出力（DC4～20mA）

・ 電　源	AC100V 50Hz

・ 構　造	変換器保護等級IPX3（防雨形）

・ 付属品	脱泡装置、標準付属品1式

・ 構成機器

アイソレータ　（情報伝送装置盤取付）	1台

警報設定器　（情報伝送装置盤取付）	1台

その他必要な物                            1式

6.試験及び検査

6-1.検査・確認及び試験

(1)検査及び確認

1)工場検査等

①請負者は指定する機器類の製作完了時には、監督職員による工場立会検査を受けなければならない。検査の内容は下記の通りとする。

（a）承諾図書等に基づく仕様・性能等の確認

（b）承諾図書等に基づく塗装・外形寸法等の確認

（c）社内検査試験成績書に基づく仕様・性能等の確認

②請負者は事前に工場立会検査申請書及び検査要領書を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

③工場立会検査終了後遅滞なく指摘事項の処理報告書及び検査成績書を監督職員に提出すること。また、工事完成時には検査試験成績書を完成図書に含めて提出すること。

④請負者は工場立会検査に必要な人員及び資機材の準備・写真・資料等の準備に必要な費用を負担しなければならない。

(2)機器材料搬入検査

1）工事現場に搬入する機器及び主要材料は、監督職員の検査を受けること。

(3)官庁検査等

1）工事対象物が関係法令に基づき監督官庁の検査を行う必要があるものに関しては、請負者の責任に於いて受験に協力する義務を負うものとする。

2)受験に際しては事前に必要な資料を準備するとともに、その順序・方法・人員配置及び分担について監督職員と十分な打合せを行うこと。

(4)完成検査及び出来形検査

1)検査は下記のように行う。

①書類に基づく確認検査

（a）設計図書・承諾図書及び工場検査試験成績書に基づく仕様・性能等の確認

（b）現場試験成績書に基づく仕様・性能等の確認

（c）完成図書の検査

（d）工事日報及び工事写真の確認

②現場に於ける検査

（a）外観・構造・寸法・数量・組立・据付・施工状態等の検査

（b）性能及び機能確認の検査

(5)試験

1)現場試験

①現場試験は当該工事で施工された据付・加工・調整等の部分について行う試験であり、単体調整と組合せ試験を行う。